第5号様式(その2)(第7条関係)

(容器による貯蔵の場合)

| 審査項目 | 規則該当条項 | 基準 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良 | 否 |
| 供給管の損傷防止措置 | 18―12 18―13 例示28 | ・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること。 ・可とう性の確保 ・ポリエチレン管の埋設基準の遵守 ・地くずれ等のおそれ又は建築物の基礎面下の設置の禁止 |  |  |
| 供給管の危険標識 | 18―14 | ・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置 |  |  |
| 供給管内の液化物排除装置 | 18―16 例示32 | ・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。 自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上 気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上 |  |  |
| 立ち消え防止措置 | 18―17 例示7 | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 自動切替調整器等又は継手金具付高圧ホース(チェック弁付)の設置 |  |  |
| ガス栓 | 18―18 | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 ・ガスメーターの入口側にガス栓の設置 |  |  |
| 気化装置の基準 | 18―19 例示33 例示34 | ・腐食、割れ等の欠陥のないこと。 ・耐圧試験…2.6MPa以上 ・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと ・液状の液化石油ガスの流出防止措置 ・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地) |  |  |
| 調整器の基準 | 18―20 例示30 | ・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと ・耐圧・気密試験 高圧部…耐圧2.6MPa以上、 気密1.56MPa以上 中圧部…耐圧0.8MPa以上、 気密0.15MPa以上 ・調整圧力・閉塞圧力 生活の用…調整圧力2.3kPa～3.3kPa 閉塞圧力3.5kPa以下 その他…燃焼器に対応する圧力 |  |  |
| 地下室等に係る供給管 | 18―21 | ・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置 ・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置 |  |  |
| 自動ガス遮断装置等 | 18―22―イ、ロ (消費設備告第7条) | ・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置 |  |  |
| 耐震自動ガス遮断装置等 | 18―22―ハ | ・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置 |  |  |
| 施工後の表示 | 115 116 | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 ・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上 |  |  |