第9号様式(その1)(第7条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(バルク容器)

| 設備設置先名称 |  |  |  |  | 審査年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事事業者 |  |  |  | 審査者 |  | 氏名 |  |  |  |
| 貯蔵能力 | kgバルク容器× 本＝ kg |  |  | 500kg超1t未満1t以上3t未満 |  |  |  |  |  |
| 審査項目 | 規則該当条項 |  | 基準 |  |  |  |  | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ | 19―1―イ バルク告示―6 |  | ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること ・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること |  |  |  |  |  |  |
| ガス放出防止器等付きガス取出バルブ | 19―1―ロ バルク告示―7 |  | ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること(調整器(2段減圧式分離型を除く)の内部・出口に設けるものを除く) ・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること ・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと ・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による |  |  |  |  |  |  |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ | 19―1―ハ バルク告示―7 |  | ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること ・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く) ・ガス放出防止器等の取付位置は液取出弁の内部又は出口 ・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止 |  |  |  |  |  |  |
| カップリング付き均圧バルブ | 19―1―ニ バルク告示―8 |  | ・均圧バルブを設ける場合には、カップリングが取り付けてあること ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること |  |  |  |  |  |  |
| 液面計 | 19―1―ホ バルク告示―4 |  | ・ガラス管液面計(合成樹脂を含む)でないこと ・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること ・電子式液面計は液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による |  |  |  |  |  |  |
| 過充てん防止装置 | 19―1―ヘ バルク告示―5 |  | ・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること |  |  |  |  |  |  |
| プロテクター | 19―1―ト バルク告示―9 |  | ・付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く) ・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料 ・開口部は附属機器等に使用される以外設けないこと |  |  |  |  |  |  |
| 表示等 | 19―1―チ、リ |  | ・周囲の見やすい箇所に表示 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要) |  |  |  |  |  |  |
| バルク容器の腐食防止装置 | 19―1―ヌ |  | ・バルク容器(機器を含む)には、腐食防止措置を講ずること |  |  |  |  |  |  |
| スカート又はサドル | 19―1―ル |  | ・転落、転倒等を防止するため適切なスカート又はサドルを基礎に設置すること |  |  |  |  |  |  |