第10号様式(第7条関係)

(バルク容器)(貯蔵能力1t以上3t未満)

| 審査項目 | 規則該当条項 | 基準 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良 | 否 |
| バルク容器保安距離障壁 | 19―2―イ 例示2 | ・第1種保安物件：16.97m以上、距離不足の場合：障壁の設置 ・第2種保安物件：11.31m以上、距離不足の場合：障壁の設置 ・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造 |  |  |
| バルク容器火気までの距離 | 19―2―ロ 例示16 | ・貯蔵設備の外面からの火気取扱施設まで5m以上 ・距離不足の場合：高さ2mの耐火性の壁類の設置 |  |  |
| バルク容器屋根・遮へい板 | 19―2―ハ 例示3 | ・屋根：屋根組：形鋼、軽量形鋼、材料：石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1／4屋根面積以下) ・遮へい板：直射日光を遮ること 材料：厚さ2mm以下と同等 |  |  |
| バルク容器消火設備 | 19―2―ニ 例示5 | ・A―4、B―10以上の粉末消火器 ・貯蔵能力1tに付き1本以上 |  |  |
| 供給管の長さの変化吸収措置 | 18―15 例示31 | ・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用 ・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置 |  |  |