第5号様式(その1)(第7条関係)
液化石油ガス設備工事審査表
(容器による貯蔵の場合)　
設備設置先名称	　	審査年月日	年　　月　　日	
設備所在地	　	
工事事業者	　	審査者	氏名	
貯蔵能力	kg×　　　本＝　　　　kg	500kg超1t未満　1t以上3t未満	
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
屋外設置・火気距離
(1t未満)	18―1―イ
例示13	・屋外に設置すること。
・容器設置場所から火気まで2m以上	　	　	
容器の腐食防止措置	18―1―ロ
例示15	・容器は全面塗装し、排水のよい水平な場所又は水平な台の上に置くこと。	　	　	
温度上昇防止措置
(1t未満)	18―1―ハ
例示8
	・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所
・日光以外の熱源により容器が40度を超えるときは、不燃性の隔壁の設置	　	　	
転落・転倒防止措置	18―1―ニ
例示9

	・容器は屋根・庇の内側に設置し上部から落下物のない場所
・チェーン、ロープ等により固定し、地震の際転倒しない。	　	　	
貯蔵設備・気化装置・調整器の能力	18―4
例示27

	・「LPガス設備設置基準及び取扱容量」KHK編による。
・調整器の能力(業務用を除く)＞最大消費量×1.5	　	　	
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等	18―5

	・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと。
・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと。	　	　	
供給管等材料、腐食損傷防止措置	18―6
18―7
例示28	・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること。
	　	　	
集合装置・供給管の耐圧性能・引張試験	18―8

	・高圧部…2.6MPa以上
・中圧部…0.8MPa以上
・高圧ホース等は1kN以上の引張試験に適合すること。	　	　	
供給管等の修理	18―8の2
	・漏えい防止装置
・終了時における漏えいのないことの確認措置	　	　	
供給管の気密試験	18―9
例示29

	・中圧部…0.15MPa以上
・低圧部…8.4kPa以上
・試験時間　10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上	　	　	
供給管の漏えい試験	18―10
例示29

	・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認
・中圧部…圧力測定具により確認
・漏えい検知器で確認	　	　	
燃焼器入口圧力	18―11
例示30	・生活の用…2.0kPa～3.3kPa
・その他…燃焼器に適応する圧力