第6号様式(第7条関係)
(容器による貯蔵の場合)(貯蔵能力1t以上3t未満)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
貯蔵設備保安距離障壁	18―2―イ
例示2

	・第1種保安物件：16.97m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・第2種保安物件：11.31m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造	　	　	
貯蔵設備火気までの距離	18―2―ロ
例示16

	・貯蔵設備の外面からの火気取扱施設まで5m以上
・距離不足の場合：高さ2mの耐火性の壁類の設置	　	　	
貯蔵設備滞留防止措置	18―2―ハ
例示4

	・換気口：床面に接し2方向以上、300cm2／床面積1m2以上
・強制換気装置：0.5m2／min／床面積1m2以上＋放出口	　	　	
貯蔵設備さく・へい	18―2―ニ
	・ボンベ小屋の壁を含む	　	　	
貯蔵設備警戒標	18―2―ホ
例示1
	・外部から見やすい場所
・LPガス貯蔵設備、燃(赤字文字)、火気厳禁(赤字文字)	　	　	
貯蔵設備消火設備	18―2―へ
例示5	・A―4、B―10以上の粉末消火器
・貯蔵能力1tに付き1本以上	　	　	
貯蔵設備屋根・遮へい板	18―2―ト
例示3

	・屋根：屋根組；形鋼、軽量形鋼、材料；石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1／4屋根面積以下)
・遮へい板：直射日光を遮ること
　材料；厚さ2mm以下と同等	　	　	
供給管の長さの変化吸収措置	18―15
例示31
	・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用
・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置