第7号様式(その2)(第7条関係)
(バルク貯槽・地上設置)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
表示等	19―3―ハ―(9)、(10)
	・貯槽又は周囲の見やすい箇所に表示液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先	　	　	
貯槽の腐食防止装置	19―3―ハ―(11)
バルク告示―10	・バルク貯槽及び溶接で接合された付属品は告示による塗装等を施すこと	　	　	
貯槽の支柱及びサドル	19―3―ハ―(12)	・底部の腐食及び転倒防止のため適切な支柱又はサドルの設置	　	　	
基礎の設置	19―3―ニ―(1)	・水平で、地盤面から5cm以上とし、不同沈下のない平坦なコンクリート盤等とする	　	　	
車両からの保護	19―3―ニ―(2)	・車両からの保護のために保護柵又は縁石の設置	　	　	
基礎との固定	19―3―ニ―(3)	・アンカーボルト等で基礎に固定すること	　	　	
接地	19―3―ニ―(4)
バルク告示―11	・バルク貯槽と大地が絶縁されている場合は次の基準による
　接地接続線は断面積5.5mm2以上
　接地棒は直径7mm以上、長さ30cm以上の銅製	　	　	
安全弁放出管開放部の位置	19―3―ニ―(5)
バルク告示―12	・開口部の位置はプロテクターの外部で当該バルク貯槽の頂部10cm以上の高さで上向きとする
・開放部は雨水の浸入防止措置を講ずる	　	　	
設置場所火気からの距離	19―3―ヘ
例示―13
	・バルク貯槽は屋外に設置すること
・バルク貯槽は火気から2m以上の距離の確保
・不足の場合は火気を遮る措置	　	　	
バルク貯槽の漏洩防止	19―4
	・バルク貯槽は漏れのない構造とする	　	　	
ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置	19―5
バルク告示―15

	・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること
　(3月に1回以上の漏えい点検、又は貯蔵能力別にガス漏れ検知器の設置不要な特例がある)
・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品	　	　	
高圧配管内の再液化防止措置	19―6
バルク告示―16
	・単段式……プロテクター内に設置
・二段減圧式一体型…バルク貯槽の直近に設置
・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内	　	　	
貯蔵設備・気化装置・調整器の能力	19―7
(18―4)
例示―27
	・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による
・調整器の能力(業務用を除く)＞最大消費量×1.5	　	　	
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等	19―7
(18―5)

	・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと
・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと