第8号様式(その2)(第7条関係)
(バルク貯槽・地下設置)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
貯槽の腐食防止装置	19―3―ハ―(11)
バルク告示―10	・バルク貯槽及び溶接で接合された付属品は告示による塗装等を施すこと	　	　	
貯槽の支柱及びサドル	19―3―ハ―(12)	・底部の腐食及び転倒防止のため適切な支柱又はサドルの設置	　	　	
埋設の深さ	19―3―ホ―(1)	・頂部は地盤面下30cm以上の深さに設置すること	　	　	
車両の乗り入れ防止	19―3―ホ―(2)	・車両の乗り入れ防止のために縁石又は保護柵を設置	　	　	
浮き上がり防止措置	19―3―ホ―(3)
バルク告示―13	・コンクリート板等をバルク貯槽下に設置し、アンカーボルト等で固定すること
・コンクリート板の質量はその浮力に耐えうること	　	　	
埋め戻し	19―3―ホ―(4)	・腐食防止のために塗装したバルク貯槽に損傷を与える石塊等のない砂や土を用いること	　	　	
ガス検知用の孔あき管	19―3―ホ―(5)
バルク告示―14

	・バルク貯槽の周囲10cm以内に1本以上埋設すること
・硬質合成樹脂製又はステンレス製、上部は地盤面上に開口させ蓋付き、下部は貯槽の底部より深い位置
・内径は2cm以上で直径1cmの孔を10cm以下の間隔、65～100メッシュの網で被覆する、これと同等な構造	　	　	
標識杭	19―3―ホ―(6)	・4隅に標識杭を敷設すること	　	　	
断熱措置	19―3―ホ―(7)	・プロテクターの蓋には厚さ5cm以上の不燃性の断熱材の裏当てを行うこと	　	　	
設置場所火気からの距離	19―3―ヘ
例示―13
	・バルク貯槽は屋外に設置すること
・バルク貯槽は火気から2m以上の距離の確保
・不足の場合は火気を遮る措置	　	　	
バルク貯槽の漏洩防止	19―4
	・バルク貯槽は漏れのない構造とする	　	　	
ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置	19―5
バルク告示―15

	・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること
・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品	　	　	
高圧配管内の再液化防止措置	19―6
バルク告示―16
	・単段式……プロテクター内に設置
・二段減圧式一体型…バルク貯槽の直近に設置
・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内	　	　	
貯蔵設備・気化装置・調整器の能力	19―7
(18―4)
例示―27
	・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による
・調整器の能力(業務用を除く)＞最大消費量×1.5	　	　	
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等	19―7
(18―5)

	・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと
・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと