第9号様式(その2)(第7条関係)
(バルク容器)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
基礎の設置	19―1―ヲ
	・水平で、地盤面から5cm以上とし、平坦なコンクリート盤等とする	　	　	
車両からの保護	19―1―ワ
	・車両からの保護のために保護柵又は縁石の設置	　	　	
安全弁の放出管開放部の位置	19―1―カ
バルク告示―12	・開口部の位置はプロテクターの外部で当該バルク容器の頂部10cm以上の高さで上向きとする
・開放部は雨水の浸入防止措置を講ずる	　	　	
設置場所火気からの距離(1t未満)	19―1―ヨ
例示―13
	・バルク容器は屋外に設置すること
・バルク容器は火気から2m以上の距離の確保
・不足の場合は火気を遮る措置	　	　	
40℃以下
(1t未満)	19―1―タ
例示―8
	・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所
・日光以外の熱源により容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置	　	　	
バルク容器の漏洩防止	19―4
	・バルク容器は漏れのない構造とする	　	　	
ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置	19―5
バルク告示―15

	・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること
　(3月に1回以上の漏えい点検、又は貯蔵能力別にガス漏れ検知器の設置不要な特例がある)
・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品	　	　	
高圧配管内の再液化防止措置	19―6
バルク告示―16
	・単段式……プロテクター内に設置
・二段減圧式一体型…バルク容器の直近に設置
・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内	　	　	
貯蔵設備・気化装置・調整器の能力	19―7
(18―4)
例示―27
	・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による
・調整器の能力(業務用を除く)＞最大消費量×1.5	　	　	
バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等	19―7
(18―5)

	・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと
・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと	　	　	
供給管等材料、腐食損傷防止措置	19―7
(18―6、7)
例示―28	・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること	　	　	
供給管等の修理	19―7
(18―8の2)
	・漏えい防止措置
・修理終了時における漏えいのないことの確認措置	　	　	
供給管の気密試験	19―7
(18―9)
例示―29
	・中圧部……0.15MPa以上
・低圧部……8.4kPa以上
・試験時間　10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上	　	　	
供給管の漏洩試験	19―7
(18―10)
例示―29
	・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認
・低圧部…圧力測定器具により確認
・漏えい検知装置で確認