第9号様式(その3)(第7条関係)
(バルク容器)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
燃焼器入口圧力	19―7
(18―11)
例示―30	・生活の用…2.0kPa～3.3kPa
・その他…燃焼器に適応する圧力	　	　	
供給管の損傷防止措置	19―7
(18―12)
(18―13)
例示―28
	・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること
・可とう性の確保
・ポリエチレン管の埋設基準の遵守
・地くずれ等のおそれ又は建物の基礎面下の設置の禁止	　	　	
供給管の危険標識	19―7
(18―14)
	・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置	　	　	
供給管内の液化物排除装置	19―7
(18―16)
例示―32

	・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。
　　自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上
　　気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上	　	　	
ガス栓	19―7
(18―18)
	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
　ガスメーターの入り口側にガス栓の設置	　	　	
気化装置の基準	19―7
(18―19)
例示―33
例示―34

	・腐食、割れ等の欠陥のないこと。
・耐圧試験…2.6MPa以上
・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと
・液状の液化石油ガスの流出防止措置
・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地)	　	　	
調整器の基準	19―7

(18―20)
例示―30

	・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと
・耐圧・気密試験
　　高圧部…耐圧2.6MPa以上、
　　　　　　気密1.56MPa以上
　　中圧部…耐圧0.8MPa以上、
　　　　　　気密0.15MPa以上
・調整圧力・閉塞圧力
　　生活の用…調整圧力2.3kPa～3.3kPa
　　　　　　　閉塞圧力3.5kPa以下
　　その他…燃焼器に適応する圧力	　	　	
地下室等に係る供給管	19―7
(18―21)

	・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置
・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置	　	　	
自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)	・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置	　	　	
耐震自動ガス遮断装置等	19―7
(18―22―ハ)	・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置	　	　	
供給管の耐圧性能	19―8
	・高圧部…2.6MPa以上
・中低圧部…0.8MPa以上	　	　	
施工後の表示	115
116

	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上