第10号様式(第7条関係)
(バルク容器)(貯蔵能力1t以上3t未満)　
審査項目	規則該当条項	基準	判定	
			良	否	
バルク容器保安距離障壁	19―2―イ
例示2

	・第1種保安物件：16.97m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・第2種保安物件：11.31m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造	　	　	
バルク容器火気までの距離	19―2―ロ
例示16

	・貯蔵設備の外面からの火気取扱施設まで5m以上
・距離不足の場合：高さ2mの耐火性の壁類の設置	　	　	
バルク容器屋根・遮へい板	19―2―ハ
例示3

	・屋根：屋根組：形鋼、軽量形鋼、材料：石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1／4屋根面積以下)
・遮へい板：直射日光を遮ること
　材料：厚さ2mm以下と同等	　	　	
バルク容器消火設備	19―2―ニ
例示5	・A―4、B―10以上の粉末消火器
・貯蔵能力1tに付き1本以上	　	　	
供給管の長さの変化吸収措置	18―15
例示31
	・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用
・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置